## 作図基準色
■作図基準色 |  |  |  |  | WG-5(案)
用途 |  | 記号 | CADEWA |  | 色 | RGB値 |  |  | 色設定
空調ダクト用途 | 給気ダクト | SA | 空調給気ダクト(SA) | SA |  | 0 | 63 | 255 | 160
| 還気ダクト | RA | 空調還気ダクト(RA) | RA |  | 255 | 0 | 191 | 220
| 外気ダクト | OA | 外気ダクト(OA) | OA |  | 31 | 127 | 0 | 84
| 排気ダクト | EA | 排気ダクト(EA) | EA |  | 127 | 95 | 0 | 44
| 熱交換換気ダクト | VRA |  |  |  | 255 | 127 | 223 | 221
| 熱交換外気ダクト | VOA |  |  |  | 104 | 165 | 82 | 83
| 熱交換給気ダクト | VSA |  |  |  | 127 | 159 | 255 | 161
| 熱交換排気ダクト | VEA |  |  |  | 165 | 145 | 82 | 43
| 厨房排気ダクト | KEA | 厨房排気ダクト(KEA) | KEA |  | 255 | 127 | 0 | 30
| 厨房給気ダクト | KOA |  |  |  | 127 | 0 | 255 | 190
| 浴室排気ダクト | BEA | 浴室排気ダクト(BEA) | BEA |  | 0 | 191 | 255 | 140
| パスダクト | パス | パスダクト(PASS) | PASS |  | 165 | 0 | 124 | 222
| 排煙ダクト | SM | 排煙ダクト(SE) | SE |  | 255 | 0 | 0 | 10
| 外気処理ダクト | SOA |  |  |  | 191 | 0 | 255 | 200
| 煙導 | 煙導 | 煙道 | 煙道 |  | 127 | 63 | 79 | 245
| 避圧 | 避圧 | 換気ダクト(V) | V |  | 127 | 0 | 0 | 14
| 臭突 | 臭突 | 換気送気ダクト(VOA) | VOA |  | 96 | 127 | 63 | 75
| その他 | その他 | 換気排気ダクト(VEA) | VEA |  | 182 | 182 | 182 | 254
| 特殊用途ダクト | 特殊 | 熱交換換気ダクト(ERA) | ERA |  | 91 | 91 | 91 | 252
| 排煙用給気 | SMOA | 熱交換外気ダクト(EOA) | EOA |  | 223 | 127 | 255 | 210
| 排煙用パス(押出し排煙用) | PA | 熱交換給気ダクト(ESA) | ESA |  | 255 | 63 | 0 | 20
| 直膨コイル付全熱交換換気ダクト | DRA |  |  |  | 255 | 127 | 191 | 231
| 直膨コイル付全熱交換外気ダクト | DOA |  |  |  | 145 | 165 | 82 | 63
| 直膨コイル付全熱交換給気ダクト | DSA |  |  |  | 127 | 191 | 255 | 151
| 直膨コイル付全熱交換排気ダクト | DEA |  |  |  | 165 | 124 | 82 | 33
| 脱臭装置系統ダクト | KDEA | 熱交換排気ダクト(EEA) | EEA |  | 255 | 191 | 127 | 31
|  |  | ガラリ(WG) | WG
ユーティリティダクト用途 |  |  | 循環給気ダクト(CSA) | CSA
|  |  | 遷移給気ダクト(TSA) | TSA
|  |  | RI排気ダクト(RIEA) | RIEA
|  |  | 局排ダクト(LEA) | LEA
|  |  | 生産排気ダクト(MEEA) | MEEA
|  |  | 熱排気ダクト(HEA) | HEA
|  |  | 酸排気ダクト(ACEA) | ACEA
|  |  | アルカリ排気ダクト(ALEA) | ALEA
|  |  | 有機排気ダクト(OEA) | OEA
|  |  | フッ酸排気ダクト(HFEA) | HFEA
|  |  | 可燃排気ダクト(FEA) | FEA
|  |  | 支燃排気ダクト(ABEA) | ABEA
|  |  | 緊急排気ダクト(EMEA) | EMEA
|  |  | 無機排気ダクト(IEA) | IEA
|  |  | 集塵ダクト(DC) | DC
空調配管用途 | 冷水送り管 | C | 冷水送り管(C) | C |  | 127 | 223 | 225 | 141
| 冷水返り管 | CR | 冷水返り管(CR) | CR |  | 0 | 191 | 255 | 140
| 温水送り管 | H | 温水送り管(H) | H |  | 255 | 127 | 0 | 30
| 温水返り管 | HR | 温水返り管(HR) | HR |  | 165 | 82 | 82 | 13
| 冷温水送り管 | CH | 冷温水送り管(CH) | CH |  | 223 | 127 | 255 | 201
| 冷温水返り管 | CHR | 冷温水返り管(CHR) | CHR |  | 127 | 0 | 225 | 190
| 冷却水送り管 | CD | 冷却水送り管(CD) | CD |  | 0 | 63 | 225 | 160
| 冷却水返り管 | CDR | 冷却水返り管(CDR) | CDR |  | 0 | 41 | 165 | 162
| 低圧蒸気管 | S | 低圧蒸気管(S) | S |  | 255 | 0 | 127 | 230
| 低圧還水管 | SR | 低圧還水管(SR) | SR |  | 165 | 0 | 41 | 242
| 中圧蒸気送り管 | SM | 中圧蒸気管(SM) | SM |  | 127 | 0 | 127 | 214
| 中圧蒸気返り管 | SMR | 中圧還水管(SMR) | SMR |  | 124 | 0 | 165 | 202
| 高圧蒸気送り管 | SH | 高圧蒸気管(SH) | SH |  | 165 | 0 | 0 | 12
| 高圧蒸気返り管 | SHR | 高圧還水管(SHR) | SHR |  | 127 | 31 | 0 | 24
| 高温水送り管 | HH | 高温水送り管(HH) | HH |  | 255 | 127 | 127 | 11
| 高温水返り管 | HHR | 高温水返り管(HHR) | HHR |  | 127 | 63 | 63 | 15
| 冷媒管 | R | 冷媒管(R) | R |  | 31 | 127 | 0 | 84
| 冷媒管2way | R |  |  |  | 31 | 127 | 0 | 84
| 冷媒管3way | R |  |  |  | 31 | 127 | 0 | 84
| ドレン管 | D | ドレン(排水)管(D) | D |  | 127 | 95 | 0 | 44
| 冷却塔排水管 | D |  |  |  | 127 | 95 | 0 | 44
| 油送り管 | O | 油送り管(O) | O |  | 165 | 103 | 82 | 23
| 油返り管 | OR | 油返り管(OR) | OR |  | 127 | 79 | 63 | 25
| 油タンク通気管 | OV | 油タンク通気管(OV) | OV |  | 0 | 95 | 127 | 144
| 膨張管 | E | 膨張管(E) | E |  | 255 | 191 | 0 | 40
| 冷水(膨張) | E |  |  |  | 255 | 191 | 0 | 40
| 温水(膨張) | E |  |  |  | 255 | 191 | 0 | 40
| 冷温水(膨張) | E |  |  |  | 255 | 191 | 0 | 40
| 冷却水(膨張) | E |  |  |  | 255 | 191 | 0 | 40
| ブライン(膨張) | E |  |  |  | 255 | 191 | 0 | 40
| 高温水(膨張) | E |  |  |  | 255 | 191 | 0 | 40
| 熱源水(膨張) | E |  |  |  | 255 | 191 | 0 | 40
| エア抜き管 | AV | 空気抜き管(AV) | AV |  | 82 | 165 | 124 | 113
| 加湿給水管 | 加湿 |  |  |  | 0 | 127 | 255 | 150
| 熱源水送り管 | HS | 熱源水送り管(HS) | HS |  | 0 | 127 | 127 | 134
| 熱源水返り管 | HSR | 熱源水返り管(HSR) | HSR |  | 82 | 165 | 165 | 133
| ブライン送り管 | B | ブライン送り管(B) | B |  | 0 | 31 | 127 | 164
| ブライン返り管 | BR | ブライン返り管(BR) | BR |  | 82 | 103 | 165 | 163
| 空調補給水 | 補給水 |  |  |  | 0 | 63 | 225 | 160
| 連通管(冷却塔) | 連通 | 補給水管(W) | W |  | 63 | 80 | 127 | 165
| 煙突ドレン | D | 薬液配管(C) | C |  | 127 | 95 | 0 | 44
| 薬液(空調) | 薬 |  |  |  | 63 | 127 | 127 | 135
| その他配管 | その他 |  |  |  | 124 | 165 | 0 | 62
| 特殊用途配管(空調) | 特殊 |  |  |  | 137 | 137 | 137 | 253
| 冷却温水 | CDH |  |  |  | 127 | 159 | 255 | 161
| 冷却温水返り管 | CDHR |  |  |  | 82 | 124 | 165 | 153
| 低温冷水 | CC |  |  |  | 127 | 255 | 255 | 131
| 低温冷水返り管 | CCR |  |  |  | 38 | 76 | 66 | 127
| 中温冷水 | CM | 冷媒液管(RL) | RL |  | 0 | 165 | 165 | 132
| 中温冷水返り管 | CMR |  |  |  | 0 | 124 | 165 | 142
|  |  | 冷媒ガス管(RG) | RG
衛生配管用途 | 汚水管 | SD | 汚水排水管(() | （ |  | 165 | 124 | 0 | 42
| 排水管 | SD |  |  |  | 165 | 165 | 82 | 53
| 雑排水管 | WD | 雑排水管 |  |  | 165 | 165 | 82 | 53
| 厨房排水管 | KD | 厨房排水管(KD) | KD |  | 165 | 145 | 82 | 43
| 浴室排水管 | BD |  |  |  | 76 | 66 | 38 | 47
| ポンプアップ排水管 | PU |  |  |  | 76 | 57 | 0 | 46
| ポンプアップ排水(雑排水) | PU |  |  |  | 76 | 57 | 0 | 46
| ポンプアップ排水(厨房) | PU |  |  |  | 255 | 223 | 127 | 41
| ポンプアップ排水(汚水) | PU |  |  |  | 165 | 82 | 0 | 32
| ポンプアップ排水(湧水) | PU |  |  |  | 165 | 124 | 82 | 33
| ポンプアップ排水(雨水) | PU |  |  |  | 82 | 165 | 145 | 123
| 冷却塔排水 | D |  |  |  | 127 | 96 | 63 | 35
| 雨水排水管 | RD | 雨水排水管(RD) | RD |  | 63 | 111 | 127 | 145
| 給水管(上水管) | － | 上水給水管(-) | － |  | 0 | 63 | 255 | 160
| 上水揚水管 | ・ | 上水揚水管(・) | ・ |  | 63 | 0 | 255 | 180
| 雑用水管(中水管) | －－ | 雑用水給水管(--) | －－ |  | 127 | 0 | 255 | 190
| 雑用水水揚水管 | ・・ | 雑用水揚水管(・・) | ・・ |  | 104 | 82 | 165 | 183
| 給湯送り管 | ｜ | 給湯送り管(l) | ｜ |  | 255 | 127 | 127 | 11
| 給湯返り管 | ¦¦ | 給湯返り管(¦¦) | ¦¦ |  | 165 | 82 | 82 | 13
| 膨張管 | E |  |  |  | 255 | 191 | 0 | 40
| エア抜き管 | AV |  |  |  | 127 | 191 | 255 | 151
| 通気管 | 通 | 通気管 |  |  | 95 | 127 | 63 | 64
| 厨房排水槽通気 | 通 |  |  |  | 95 | 127 | 63 | 64
| 排水槽通気 | 通 |  |  |  | 95 | 127 | 63 | 64
| 汚水排水槽通気 | 通 |  |  |  | 95 | 127 | 63 | 64
| 特殊排水槽通気 | 通 |  |  |  | 95 | 127 | 63 | 64
| 雑排水槽通気 | 通 |  |  |  | 95 | 127 | 63 | 64
| 厨房通気 | 通 |  |  |  | 95 | 127 | 63 | 64
| 低圧都市ガス | G | 低圧ガス管(G) | G |  | 41 | 165 | 0 | 82
| 中圧都市ガス | MG | 中圧ガス管(MG) | MG |  | 31 | 127 | 0 | 84
| プロパンガス | PG | プロパンガス管(PG) | PG |  | 82 | 165 | 82 | 93
| 屋内消火栓管 | X | 屋内消火栓管(IX) | IX |  | 223 | 127 | 255 | 201
| 屋外消火栓管 | X | 屋外消火栓管(OX) | OX |  | 124 | 0 | 165 | 202
| スプリンクラー管 | SP | スプリンクラ管(SP) | SP |  | 127 | 0 | 95 | 224
| 連結送水管 | XS | 連結送水管(XS) | XS |  | 165 | 0 | 124 | 222
| 連結散水管 | XB | 連結散水管(XB) | XB |  | 165 | 82 | 145 | 223
| SPドレン管 | SPD |  |  |  | 127 | 95 | 0 | 44
| 消火ドレン管 | XD |  |  |  | 127 | 95 | 0 | 44
| 水噴霧消火管 | WS | 水噴霧消火管(WS) | WS |  | 82 | 165 | 103 | 103
| 泡消火管 | F | 泡消火管(F) | F |  | 63 | 127 | 111 | 125
| 不活性ガス消火管(窒素) | N | 窒素ガス消火管(N) | N |  | 0 | 76 | 19 | 106
| 不活性ガス消火管(IG－55、541) | IG | 不活性ガス消火管(IG) | IG |  | 36 | 76 | 47 | 107
| 不活性ガス消火管(二酸化炭素) | CO2 | 二酸化炭素消火管(CO2) | CO2 |  | 0 | 127 | 31 | 104
| ハロゲン化物消火管(ハロン) | HL | ハロゲン化物消火管(HL) | HL |  | 63 | 127 | 79 | 105
| 粉末消火 | DC |  |  |  | 0 | 165 | 41 | 102
| ドレンチャー管 | DR |  |  |  | 63 | 127 | 96 | 115
| 酸素配管 | O2 | 酸素配管(O2) | O2 |  | 255 | 127 | 191 | 231
| 窒素配管 | N2 | 窒素配管(N2) | N2 |  | 165 | 0 | 82 | 232
| 水素配管 | H2 | 水素配管(H2) | H2 |  | 165 | 82 | 124 | 233
| 笑気配管 | N2O | 笑気配管(N2O) | N2O |  | 127 | 0 | 63 | 234
| 真空配管 | V | 真空配管(V) | V |  | 127 | 63 | 95 | 235
| 圧縮空気配管 | A | 圧縮空気配管(A) | A |  | 76 | 0 | 38 | 236
| 余剰ガス排出管 | EX | 余剰ガス排出管(EX) | EX |  | 76 | 38 | 57 | 237
| RI排水管 | RI | RI排水管(RI) | RI |  | 76 | 76 | 38 | 57
| 高温排水管 | HD | 熱排水管(HD) | HD |  | 165 | 145 | 82 | 43
| 薬品排水管 | MD |  |  |  | 76 | 38 | 0 | 36
| 緊急排水 | 緊急 |  |  |  | 38 | 67 | 76 | 147
| 蒸留水 | WO |  |  |  | 82 | 0 | 165 | 192
| 純水 | WR | 純水管(PW) | PW |  | 124 | 82 | 165 | 193
| 滅菌水 | WW | 滅菌水管(SW) | SW |  | 96 | 63 | 127 | 195
| オーバーフロー管 | OF |  |  |  | 127 | 112 | 63 | 45
| 薬液(衛生) | 薬液 | 薬液注入管(CF) | CF |  | 0 | 76 | 76 | 136
| その他配管(衛生) | その他 | 市水引込管(CW) | CW |  | 96 | 127 | 63 | 75
| 特殊用途配管(衛生) | 特殊 | 井水管(WW) | WW |  | 128 | 128 | 128 | 8
| 特殊用途排水 | 特殊 | 中水管(RW) | RW |  | 76 | 0 | 0 | 16
| 濾過 | F |  |  |  | 165 | 124 | 0 | 42
| プール濾過 | PF |  |  |  | 127 | 95 | 63 | 35
| 浴槽濾過 | BF |  |  |  | 76 | 57 | 38 | 37
| 雨水濾過 | RF |  |  |  | 63 | 127 | 111 | 125
| 浸透 | 浸透 | 工業用水管(IW) | IW |  | 82 | 145 | 165 | 143
| 透析排水 | DW |  |  |  | 76 | 76 | 0 | 56
|  |  | 廃液配管(CL) | CL

## 文字サイズ
A社様
ソフト名 | 文字用途 | 縮尺 | 文字の大きさ |  |  |  |  | フォント | 備考
|  |  | 高さ | 幅 | 間隔 | 傾き | 縦横比
Rebro | 〈寸法〉 |  | 3.0㎜ |  |  |  | 0.7 | MS ゴシック | 矢印● 直径0.8㎜
| 〈配管・ダクト傍記〉 |  | 2.5㎜ |  |  |  | 0.8 | MS ゴシック | 矢印:幅1㎜長さ2㎜
| 〈機器番号〉 |  | 3.0㎜ |  |  |  | 0.8 | MS ゴシック | ○サイズ:半径550㎜
| 〈通り芯符号〉 |  | 4.0㎜ |  |  |  | 1 | HGPゴシックM | ○サイズ:半径400㎜
| 〈梁傍記〉 |  | 2.5㎜ |  |  |  | 0.8 | HGPゴシックM
CADEWA | 〈寸法〉 |  | 2.1㎜ | - |  |  | 0.8 | MS ゴシック
| 〈配管・ダクト傍記〉 |  | 2.1㎜ | - |  |  | 0.8 | MS ゴシック
| 〈機器番号〉 |  | 2.1㎜ | - |  |  | 0.8 | MS ゴシック
| 〈通り芯符号〉 |  | 4.0㎜ |  |  |  | 0.8 | MS ゴシック
| 〈通り芯寸法〉 |  | 2.5㎜ |  |  |  | 0.8 | MS ゴシック
| 〈梁傍記〉 |  | 2.1㎜ | - |  |  | 0.8 | MS ゴシック
B社様
ソフト名 | 文字用途 | 縮尺 | 文字の大きさ |  |  |  |  | フォント | 備考
|  |  | 高さ | 幅 | 間隔 | 傾き | 縦横比
Rebro | 〈寸法〉 |  | 3.0㎜ |  |  |  | 0.8 | MS Pゴシック
| 〈配管・ダクト傍記〉 |  | 2.5㎜ |  |  |  | 0.8 | MS Pゴシック
| 〈機器番号〉 |  | 3.0㎜ |  |  |  | 0.8 | MS Pゴシック
| 〈通り芯符号〉 |  | 5.0㎜ |  |  |  | 1 | HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO
| 〈梁傍記〉 |  | 2.0㎜ |  |  |  | 0.8 | D ゴシック
Tfas | 〈寸法〉 |  | 2.5㎜ | 2.0㎜ |  |  |  | MS Pゴシック
| 〈配管・ダクト傍記〉 |  | 2.5㎜ | 2.0㎜ |  |  |  | MS Pゴシック
| 〈機器番号〉 |  | 3.0㎜ | 2.5㎜ |  |  |  | MS Pゴシック
| 〈通り芯符号〉 |  | 7.0㎜ |  |  |  | 0.5 | HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO
| 〈通り芯寸法〉 |  | 2.5㎜ | 2.0㎜ |  |  |  | MS Pゴシック
| 〈梁傍記〉 |  | 2.0㎜ | 1.5㎜ |  |  |  | D ゴシック
C社様
ソフト名 | 文字用途 | 縮尺 | 文字の大きさ |  |  |  |  | フォント | 備考
|  |  | 高さ | 幅 | 間隔 | 傾き | 縦横比
Rebro | 設備図
| 〈寸法〉 | ALL | 3.0㎜ | － | 0 | 15° | 0.85 | MS ゴシック
| 〈配管・ダクト傍記〉 | ALL | 3.0㎜ | － | 0 | 0° | 0.85 | MS ゴシック
| 〈機器番号〉 | ALL | 3.0㎜ | － | 0 | 0° | 0.85 | MS ゴシック
Rebro | 建築図
| 〈寸法〉 | ALL | 3.0㎜ | － | 0 | 0° | 0.85 | Ｄ ゴシック
| 〈傍記〉 | ALL | 3.0㎜ | － | 0 | 0° | 0.85 | Ｄ ゴシック
| 〈通り芯符号〉 | ALL | 5.0㎜ | － | 0 | 0° | 0.85 | Ｄ ゴシック
Tfas | 設備図
| 〈寸法〉 | 1/100 | 3.0㎜ | 2.5㎜ | 0 | 15° | － | MS ゴシック | 図面の混み具合によっては小さくすることも可とするが、できるだけ大きく見やすくする。
| 〈寸法〉 | 1/50,1/30 | 3.5㎜ | 3.0㎜ | 0 | 15° | － | MS ゴシック
| 〈寸法〉 | 1/20 | 4.0㎜ | 3.5㎜ | 0 | 15° | － | MS ゴシック
| 〈配管・ダクト傍記〉 | 1/100 | 3.0㎜ | 2.5㎜ | 0 | 0° | － | MS ゴシック
| 〈配管・ダクト傍記〉 | 1/50,1/30 | 3.5㎜ | 3.0㎜ | 0 | 0° | － | MS ゴシック
| 〈配管・ダクト傍記〉 | 1/20 | 4.0㎜ | 3.5㎜ | 0 | 0° | － | MS ゴシック
| 〈機器番号〉 | ALL | 3.0㎜ | 2.5㎜ | 0 | 0° | － | MS ゴシック
Tfas | 建築図
| 〈寸法〉 | ALL | 3.0㎜ | 2.5㎜ | 0 | 0° | － | ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾝﾄorDｺﾞｼｯｸ | 文字の大きさは 建築データによる
| 〈傍記〉 | ALL | 3.0㎜ | 2.5㎜ | 0 | 0° | － | ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾝﾄorDｺﾞｼｯｸ
| 〈通り芯符号〉 | ALL | 5.0㎜ | 4.0㎜ | 0 | 0° | － | MSｺﾞｼｯｸorDｺﾞｼｯｸ | 直径を10～12㎜
D社様
ソフト名 | 文字用途 | 縮尺 | 文字の大きさ |  |  |  |  | フォント | 備考
|  |  | 高さ | 幅 | 間隔 | 傾き | 縦横比
Rebro | 〈寸法〉 |  | 3.0㎜ |  |  |  | 0.8 | MS ゴシック
| 〈配管・ダクト傍記〉 |  | 2.5㎜ |  |  |  | 0.8 | MS ゴシック
| 〈機器番号〉 |  | 3.0㎜ |  |  |  | 0.8 | MS ゴシック
| 〈通り芯符号〉 |  | 5.0㎜ |  |  |  | 1 | HGPゴシックM
| 〈梁傍記〉 |  | 2.0㎜ |  |  |  | 1 | HGPゴシックM
Tfas | 〈寸法〉 |  | 3.0㎜ | 2.5㎜ | 0.1 | - | - | MS ゴシック
| 〈配管・ダクト傍記〉 |  | 3.0㎜ | 2.5㎜ | 0 | - | - | MS ゴシック
| 〈機器番号〉 |  | 3.0㎜ | 2.5㎜ | 0.1 | - | - | MS ゴシック
| 〈通り芯符号〉 |  | 6.0㎜ | 4.0㎜ | 0 | - | - | MS ゴシック
| 〈通り芯寸法〉 |  | 3.0㎜ | 2.5㎜ | 0.1 | - | - | MS ゴシック
| 〈梁傍記〉 |  | 3.0㎜ | 2.0㎜ | 0.1 | - | - | オリジナルフォント
■文字サイズ
WG-5(案)
ソフト名 | 文字用途 | 縮尺 | 文字の大きさ |  |  |  |  | フォント | 備考
|  |  | 高さ | 幅 | 間隔 | 傾き | 縦横比
各ソフト共通 | 〈寸法〉 | － | 3.0㎜ | 2.5㎜ | 0 |  | 0.83 | MS ゴシック
| 〈配管・ダクト傍記〉 | － | 2.5㎜ | 2.0㎜ | 0 |  | 0.8 | MS ゴシック
| 〈機器番号〉 | － | 3.0㎜ | 2.5㎜ | 0 |  | 0.83 | MS ゴシック
| 〈通り芯符号〉 | － | 5.0㎜ | 4.0㎜ | 0 |  | 0.8 | MS ゴシック
| 〈梁符号〉 | － | 2.0㎜ | 2.0㎜ | 0 |  | 1 | MS ゴシック

## 配管材一覧
■配管材及び継手について(施工図作成マニュアルより)
空調設備 |  |  | 衛生設備
用途 | 管材 | 継手の種類 | 用途 | 管材 | 継手の種類
蒸気管 | SGP(黒) | ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手 | 給水 | VLP(VA/VB/VD) | ねじ込み式管端防食継手
| (配管用炭素鋼管) | ねぎ込み式鋼管製管継手 |  | (硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒)) | 鋼製溶接式管フランジ
| 低圧～中圧 | 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 |  | PFP(PA/PB/PD) | ねじ込み式管端防食継手
|  | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 |  | (水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管) | 鋼製溶接式管フランジ
|  | 配管用鋼製差込み溶接式管継手 |  | SUS | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手
| STPG(黒) | 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 |  | (配管用ステンレス鋼管) | ステンレス鋼管 拡管式
| (圧力配管用炭素鋼管) | 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 |  |  | ステンレス鋼管 フランジ
| 高圧 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 |  | VP | 硬質ポリ塩化ビニル管
|  | 配管用鋼板製突合せ溶接式管継手 |  | HIVP | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
|  | 配管用鋼製差込み溶接式管継手 |  | HPPE | 水道用耐震型ポリエチレン管継手
(水道配管用ポリエチレン管)
蒸気還水 | SGP(黒) | ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手 | 給湯 | CUP(M) | 銅及び銅合金の管継手
| (配管用炭素鋼管) | ねじ込み式鋼管製管継手 |  | CUP(L) | 銅及び銅合金の管継手
|  | 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 |  | SUS | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手
|  | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 |  |  | ステンレス鋼管 拡管式
|  | 配管用鋼製差込み溶接式管継手 |  |  | ステンレス鋼管 フランジ
|  |  |  | HTLP | ねじ込み式耐熱性管端防食継手
| STPG(黒) | 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 |  | (耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管) | 鋼製溶接式管フランジ
| (圧力配管用炭素鋼管) | 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 |  | HTVP | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管
|  | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 |  | (耐熱性硬質塩化ビニル管) | ねじ込み式管端防食継手
配管用鋼板製突合せ溶接式管継手
|  | 配管用鋼製差込み溶接式管継手 | 排水 | CIP | 排水用鋳鉄管
|  |  |  | SGP | 排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)
| SUSTPD | 一般配管用ステンレス鋼管の突合せ溶接式管継手 |  |  | ドレネジ
| (一般配管用ステンレス鋼管) | ステンレスハウジング形管継手 |  | DVLP | 排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)
|  | 一般配管用ステンレス鋼管の拡管式管継手 |  | (排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管) | 排水用集合管
| SUS | ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手 |  | VP | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管
| (配管用ステンレス鋼管) | ねじ込み式鋼管製管継手 |  | FDP | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管
|  | 管端つば出しステンレス鋼管継手 |  | (耐火二層管) | 排水用集合管
|  | 配管用ステンレス鋼製スタブエンド |  | CTP | 排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)
|  |  |  | (タールエポキシ塗装鋼管) | コーティングドレネジ
油 | SGP(黒) | ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手 |  | HTVP | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管排水継手
|  | ねじ込み式鋼管製管継手 |  | (耐熱性硬質塩化ビニル管)
|  | 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 消火 | SGP | ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手
|  | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 |  |  | 鋼製溶接式管フランジ
|  | 配管用鋼製差込み溶接式管継手 |  |  | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手
|  |  |  | STPG | ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手
| STPG(黒) | 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 |  |  | 鋼製溶接式管フランジ
|  | 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 |  |  | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手
|  | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 |  | HPPE | 埋設消火管用ポリエチレン管継手
|  | 配管用鋼板製突合せ溶接式管継手 |  | (埋設消火用ポリエチレン管)
|  | 配管用鋼製差込み溶接式管継手 | ガス | SGP | ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手
配管用鋼製突合せ溶接式管継手
高温水 | STPG(黒) | 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 |  | PFP | ねじ込み式管端防食継手
| (圧力配管用炭素鋼管) | 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 |  | (水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管) | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手
|  | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 |  | HPPE | ガス用ポリエチレン管継手
|  | 配管用鋼板製突合せ溶接式管継手 |  | (ガス用ポリエチレン管)
|  | 配管用鋼製差込み溶接式管継手 | ※実際に使用する管材は、監理者と協議の上決定のこと
冷却水 | SGP(白) | ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手
ねじ込み式鋼管製管継手
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製差込み溶接式管継手
ハウジング形管継手
| STPG(白) | 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
| (圧力配管用炭素鋼管) | 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼板製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製差込み溶接式管継手
ハウジング形管継手
| VA・VB | 水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手
| (水道用硬質塩化 | 水道用ライニング鋼管用管端防食形継手
ビニルライニング鋼管)
| FVA・FVD | フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管
| PA・PB | 水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手
| (水道用硬質塩化 | 水道用ライニング鋼管用管端防食形継手
ビニルライニング鋼管)
| FPA・FPB | フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管
| SUSTPD | 一般配管用ステンレス鋼管の突合せ溶接式管継手
| (一般配管用ステンレス鋼管) | ステンレスハウジング形管継手
水道用ステンレス鋼管継手
一般配管用ステンレス鋼管の拡管式管継手
| SUS | ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手
| (配管用ステンレス鋼管) | ねじ込み式鋼管製管継手
管端つば出しステンレス鋼管継手
配管用ステンレス鋼製スタブエンド
冷温水 | SGP(白) | ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手
ねぎ込み式鋼管製管継手
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製差込み溶接式管継手
ハウジング形管継手
| STPG(白) | 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼板製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製差込み溶接式管継手
ハウジング形管継手
| HTLP | 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手
水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食形継手
| HFVA | フランジ付耐熱性樹脂ライニング鋼管
| SUSTPD | 一般配管用ステンレス鋼管の突合せ溶接式管継手
| SUS | ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手
ねじ込み式鋼管製管継手
管端つば出しステンレス鋼管継手
配管用ステンレス鋼製スタブエンド
| CU | 銅及び銅合金の管継手
| PE | 架橋ポリエチレン管継手
| PB | ポリブデン管継手
冷水 | SGP(白) | ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手
ねじ込み式鋼管製管継手
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製差込み溶接式管継手
ハウジング形管継手
| STPG(白) | 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼板製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製差込み溶接式管継手
ハウジング形管継手
| VA・VB | 水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手
水道用ライニング鋼管用管端防食形継手
| FVA・FVD | フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管
| PA・PB | 水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手
水道用ライニング鋼管用管端防食形継手
| FPA・FPB | フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管
| SUSTPD | 一般配管用ステンレス鋼管の突合せ溶接式管継手
ステンレスハウジング形管継手
水道用ステンレス鋼管継手
一般配管用ステンレス鋼管の拡管式管継手
| SUS | ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手
ねじ込み式鋼管製管継手
管端つば出しステンレス鋼管継手
配管用ステンレス鋼製スタブエンド
| CU | 銅及び銅合金の管継手
| PE | 架橋ポリエチレン管継手
| PB | ポリブデン管継手
温水 | SGP(白) | 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼板製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製差込み溶接式管継手
ハウジング形管継手
| SGP(黒) | 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼板製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製差込み溶接式管継手
ハウジング形管継手
| STPG(白) | 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼板製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製差込み溶接式管継手
ハウジング形管継手
| STPG(黒) | 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼板製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製差込み溶接式管継手
ハウジング形管継手
| HTLP | 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手
| (耐熱性硬質塩化ビニル | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食形継手
ライニング鋼管)
| HFVA | フランジ付耐熱性樹脂ライニング鋼管
| SUSTPD | 一般配管用ステンレス鋼管の突合せ溶接式管継手
| SUS | ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手
ねぎ込み式鋼管製管継手
管端つば出しステンレス鋼管継手
配管用ステンレス鋼製スタブエンド
| CU | 銅及び銅合金の管継手
| PE | 架橋ポリエチレン管継手
| PB | ポリブデン管継手
冷媒 | STPG(黒) | 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製突合せ溶接式管継手
配管用鋼板製突合せ溶接式管継手
配管用鋼製差込み溶接式管継手
| CU | 銅及び銅合金の管継手
排水 | SGP(白) | ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手
ねぎ込み式鋼管製管継手
ねじ込み式排水管継手
排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)
| DVLP | 排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)
| VP | 排水用硬質塩化ビニル管継手
屋外排水設備硬質塩化ビニル管継手
| FDP | 排水用耐火二層菅継手
※実際に使用する管材は、監理者と協議の上で決定のこと

## 保温
■保温の種別及び厚さについて(公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)より)
区分 |  | 施工場所 |  | 保温材の厚さ（mm）
適応製品
| 種別 |  |  | 15A |  | 32A | 65A |  | 125A | 200A | 250A
|  |  |  | ～ | 25A | ～ | ～ | 100A | ～ |  | ～
|  |  |  | 20A |  | 50A | 80A |  | 150A |  | 300A
温水管 (膨張管含む) 給湯管 | ロックウール グラスウール | 屋内露出（一般居室、廊下） | GWP | 20 |  |  |  | 25 |  | 40
|  | 機械室、書庫、倉庫 | GWP
|  | 天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中 | GWPALGC
|  | 暗渠内（ピット内を含む） | GWP
|  | 多湿箇所（厨房の天井内は含まない）･ | GWP
屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む）
蒸気管 (低圧蒸気) | ロックウール グラスウール | 屋内露出（一般居室、廊下） | GWP | 20 |  | 30 | 40
|  | 機械室、書庫、倉庫 | GWP
|  | 天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中 | GWPALGC
|  | 暗渠内（ピット内を含む） | GWP
|  | 多湿箇所（厨房の天井内は含まない）･ | GWP
屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む）
蒸気管 | JIS-A9501規格に準拠
(中圧・高圧蒸気)
冷水・冷温水管 (膨張管を含む) | ロックウール グラスウール | 屋内露出（一般居室、廊下） | GWP | 30 |  | 40 |  |  |  |  | 50
|  | 機械室、書庫、倉庫 | GWP
|  | 天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中 | GWP
|  | 暗渠内（ピット内を含む） | GWP
|  | 多湿箇所（厨房の天井内は含まない）･ | GWP
屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む）
冷水 (冷水温度2～4℃) |  | －
| ポリスチレン | 機械室、書庫、倉庫 | GWP | 30 | 40 |  |  |  | 50
| フォーム | 天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中 | GWP
ブライン管 (ブライン温度-10℃) |  | 屋内露出（一般居室、廊下） | GWP | 40 |  | 50 |  | 65
|  | 機械室、書庫、倉庫 | GWP
| ポリスチレン | 天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中 | GWP
| フォーム | 暗渠内（ピット内を含む） | GWP
|  | 多湿箇所（厨房の天井内は含まない）･ | GWP
屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む）
冷媒管 （被覆銅管を除く） | ロックウール グラスウール | 屋内露出（一般居室、廊下） |  | 30 |  | 40 |  |  |  |  | 50
機械室、書庫、倉庫
天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中
暗渠内（ピット内を含む）
多湿箇所（厨房の天井内は含まない）･
屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む）
一般ダクト 排煙ダクト |  | 屋内露出（一般居室、廊下） | GW40以上 | 50
|  | 機械室、書庫、倉庫 | ALGC40 | 25
|  | 天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中 | ALGC40 | 25
|  | － | GW40以上
|  | 多湿箇所（厨房の天井内は含まない）･ |  | 50
屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む）
給水管 排水管 | ロックウール グラスウール | 屋内露出（一般居室、廊下） | GWP | 20 |  |  |  | 25 |  | 40
|  | 機械室、書庫、倉庫 | GWP
|  | 天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中 | GWPALGC
| ポリスチレン フォーム | 暗渠内（ピット内を含む） |  | 20 |  |  |  | 25
|  | 多湿箇所（厨房の天井内は含まない）･ | GWP（但し、
|  | 屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む） | 給水管は
※詳細は仕様書で確認ください

## 単線線幅
■単線線幅について
SHASE-S 001-2005 図示記号より
縮尺 | A | B | 備考
1/50 | 1.8 | 1.5 | 1/100×1.25倍
1/100 | 1.4 | 1.2 | －
1/200 | 1.1 | 1 | 1/100×0.8倍
衛生配管
|  |  | 複線図(排水系) |  | 複線図(一般系) |  | 単線図(排水系) |  | 単線図(一般系)
|  |  | 本体 | 中心線等 | 本体 | 中心線等 | 単線 | ひげ | 単線 | ひげ
|  | 1/10 | 0.5mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.2mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.4mm
|  | 1/20 | 0.4mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.3mm
|  | 1/30 | 0.4mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.3mm
|  | 1/50 | 0.3mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.2mm
|  | 1/100 | 0.2mm | 0.05mm | 0.2mm | 0.05mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.1mm
|  | 1/200 | 0.1mm | 通常 | 0.1mm | 通常 | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.05mm
空調ダクト（空調配管は衛生に準ずる）
|  |  | 複線図(角) |  | 複線図(丸) |  | 単線図(角) |  | 単線図(丸)
|  |  | 本体 | ﾌﾗﾝｼﾞ等 | 本体 | 中心線等 | 単線 | ひげ | 単線 | ひげ
|  | 1/10 | 0.6mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.2mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.5mm
|  | 1/20 | 0.5mm | 0.1mm | 0.5mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.4mm
|  | 1/30 | 0.4mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.4mm
|  | 1/50 | 0.3mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.3mm
|  | 1/100 | 0.2mm | 0.05mm | 0.2mm | 0.05mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.2mm
|  | 1/200 | 0.2mm | 通常 | 0.1mm | 通常 | 0.2mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.1mm
線の太さ
線の種類 |  | 線の太さ | 備考
図示記号外郭線 |  | 0.3㎜ | 弁本体・排水目皿の外側の円
図示記号の内側線 |  | 0.1㎜ | 排水目皿の内側の格子・
消音エルボのハッチング・
継手部見切り線
配管 |  | 0.3㎜
ダクト |  | 0.4㎜
排水管・汚水管 |  | 0.5㎜
立管の引出し線 |  | 0.1㎜
吹出・吸込矢印 |  | 0.15㎜
文字(添え字) |  | 0.1㎜

## 立矢
■立矢について
矢印の長さ | 20㎜ |  | 矢印の長さ | 20㎜
矢印の用途文字フォント | MSゴシック |  | 矢印の用途文字フォント | MSゴシック
矢印の用途文字サイズ | 縦横比160％ |  | 矢印の用途文字サイズ | 縦横比160％
矢印間の間隔 | 4㎜ |  | 矢印-矢印の間隔 | 4㎜
矢印の角度 | 15° |  | 矢印の角度 | 15°
矢印の太さ | ダクト・配管単線線幅より |  | 矢印の太さ | ダクト・配管単線線幅より
矢印の形状 | 三角形 |  | 矢印の形状 | 三角形
離れ距離 | 0.0㎜ |  | 離れ距離 | 6.0㎜
(弁類・ダンパーを挿入) |  |  | (弁類・ダンパーを挿入)
色を用途に合わせる | チェック |  | 色を用途に合わせる | チェック
用途のサイズ文字フォント | MSゴシック |  | 用途のサイズ文字フォント | MSゴシック
用途のサイズ文字大きさ | 3㎜(縦横比80%) |  | 用途のサイズ文字大きさ | 3㎜(縦横比80%)
引出し線太さ | 0.1㎜ |  | 引出し線太さ | 0.1㎜
確認事項赤字 どちらがいいか
CADEWA Smart
案
Rebro |  | Tfas/LINX
矢印長さ20㎜
間隔4.0
①
①
②
②
③
③
④
④
⑤
⑤
⑥
⑥
⑦
⑦
⑧
⑨
⑧
⑨
サイズ文字

## 省略線
■省略線について
※各ソフト共通とする
角ダクト(色・線幅・線種は部材と同じとする)
| 直管からのはみ出し長 | ① | ２.0㎜
| 角度 | ② | 75.0°
| ダクトサイズ | ③ | 図面による
| シンボルサイズ | ④ | 200㎜未満0.33㎜
200㎜以上2.0㎜
| 直管からのはみ出し長 | ① | 1.5㎜
| 楕円弧の比率：長軸①：短軸③ | ③ | 1：0.5
配管･丸ダクト共通(色・線幅・線種は部材と同じとする)
| 楕円弧の比率：長軸④：短軸③ | ③ | 1：0.5
| ダクトサイズ | ④ | 図面による
| 直管からのはみ出し長 | ① | 1.5㎜
| 楕円弧の比率：長軸①：短軸③ | ③ | 1：0.5

## 陰線処理
■隠線処理について
| ソフト | 隙間の設定 | 隠線の表現 | 線幅 | 色
| Rebro | 単線 : 2.0㎜ | 破線1.8㎜ | 0.01㎜(変更なし) | 部材と同じ
|  | 複線 : 1.0㎜ |  | 0.01㎜(変更なし)
| LINX | 単線 : 2.0㎜ | 点線 (破線追加対応可能) | 通常
|  | 複線 : 1.0㎜ |  | 通常
| CADEWA Smart | 単線 : 1.0㎜ | 疎破線 | 最低値とする
|  | 複線 : 1.0㎜ |  | 最低値とする